TRANSFORMATORLAR

Genel Elektriksel Özellikleri ve Gücünün Belirlenmesi

TURGUT ODABAŞI

1. Fiziksel Temeller

1.1. Giriş

Transformatorler gerilim ve akımın ölçülmesi veya sinyal ve gücün taşınması gibi özel maksatlar için dizayn edilirler. Transformatorun dizayn ihtiyaçları; uygulamanın gerekliliklerine göre belirlenir. Örneğin ölçü transformatorlarında primer devreden sekonder devreye mümkün olduğu kadar tam transfer edilmesi , sinyal transformatorunda sinyalin mümkün olduğu kadar minimum distorsiyonla transfer edilmesi ve güç transformatorlarında ise belirlenen güç frekansında gerilim bir seviyeden diğer bir seviyeye değiştirilerek güç transferinin minimum güç kaybında gerçekleştirilmesi istenir.

İnceleme konusu güç ve dağıtım transformatorlarının genel elektriksel özellikleri ve söz konusu transformatorların taşıma ve dağıtım güçlerinin belirlenmesidir.

1.2. Sistem geriliminin seçimi

Enerji üretimi yapılan büyük istasyonlardan bu istasyonlara uzak mesafelerde bulunan enerji tüketimi yapılan bölgelere enerji iletimi yapılmaktadır. Elektrik enerjisi taşınmasındaki yüksek gerilim miktarı aşağıda verilen ifadeler yardımıyla belirlenebilir.

Enerji nakil hattında 3-fazdaki  kayıp p(%)

(1)

ULL (kW) sistemin faz arası gerilimi olmak üzere taşıma sistemi üzerinden nakladilen aktif güç

(2)

Denklem 2 akım için düzenlenirse

(3)

ve 1 eşitliğinde yerine konursa

(4)

4 eşitliğindende görüleceği üzere iletim kayıpları sistem gerilimi arttıkca azalmaktakdır.

4 ifadesi gerilime göre düzenlenirse  belirlenen hat kaybına göre gerilim değeri belirlenebilir.

(5) elde edilir.

Sistem gerilimi seçimi bir ekonomik denge problemidir. Yüksek sistem gerilimi taşıma kayıplarını azaltır fakat diğer yandan hat , kablo, bağlantı elemanları ve transformator maliyetleri artar.

1.3. Gerilim oranı ve Gerilim düşümü(veya yükselmesi)

Transformatorda gerilim oranı transformatorun sekonderi açıkken yani sekonder terminallerine herhangi bir yük bağlanmadığı şartlarda ölçülen primer ve sekonder sargılar arasındaki sarım oranıdır.

Transformator yüklendiğnde sekonder gerilim sadece sargılar arasındaki orana bağlı olarak değişmeyip aşağida açıklanan faktörlere bağlı olarak değer alacaktır .Bu faktörler

- Transformatorun skonder terminallerindeki U2 gerilimi ve ve I2 sekonder akımı arasındaki  açısı

- I2 sekonder yük akımının değeri

- Transformatorun ZT kısa devre empedansı ve bu empedansın  ve  bileşenleri dir

Şekil 1: Transformatorun eşdeğer diyagramı

Bu eşdeğer diyagramda

Z0   Transformatorun boşta kayıplarını gösteren empedans(Boşta transformator empedansı

Z     transformatorun kısa devre empedansı

U20  Transformatorun boşta sekondere gerilimi

U2   Transformatorun sekonderine ZL yük empedansı bağlandığında sekonder terminallerinde oluşan gerilim

ZL  Transformatorun sekonderine bağlanan yük empedansı

Şekil 2: Transformatorun vektör diyagramı

Sekonderine yük bağlı olmadığı durumda transformatorun sekonder terminallerinden okunan U20 boşta gerilim değeri ; transformatorun sekonderine ZL yükünün bağlanması ile U20 gerilimi  U2 değerine düşer. Şekil 2 deki vektör diyagramı dengeli 3-fazlı ve simetrik yüklenmiş sisteme göre hazırlanmıştır.Miknatıslama akımı nominal akımın %1 değerine haiz olduğu için etkisi vektör diyagramı çiziminde ihmal edilmiştir.

Vektör diyagramından

(6)

gerilim düşümü  ile  aritmetik bir farktır.

ve  aktif ve reaktif kısa devre gerilimleridir.

transformatorun yüklenme oranı

Transformatorun anma(nominal) akımı olmak üzere

(7)

yazarak % cinsinden 7 ifadesi

(8) yazılarak ve 8 ifadesi Mc-Lauren serisine açılarak

(9) ifadesi elde edilir.

Söz konusu ifadede transformatorun kısa devre empedans değeri

ise 9. ifadede 3. terim hesaba katılmaz

ise 9. ifadede 2. ve 3. terim hesaba katılmaz

Herhangi bir   (kVA)  yükü ile yüklenen transformatorun sekonder gerilimi

(10)  olacaktır.

7 ifadesinde  çok küçük olduğundan yaklaşık olarak  ve  alındığında  söz konusu ifade büyük bir yaklaşıklıkla

(11) yazılabilir. Bu ifade yardımıyla transformator da her hangi biryüklenmede veya  yük darbesinde transformatorun sekonder terminallerinde meydana gelecek gerilimin değeri belirlenebilir.

Transformatorun  empedans gerilimi ( kısa devre gerilimi  ; transformatorun sekonder terminalleri kısa devre edilmişken  transformatorun sekonderinden anma akımı geçmesini sağlamak için transformatorun primerine uygulanan gerilimdir.

(12)

Anma empedans gerilimi (eski deyimle nisbi kısa devre gerilimi) empedens geriliminin transformatorun anma gerilimine oranının yüzdesi olarak ifade edilir.

(13)

Aktif kısa devre gerilimi     (14)

transformatorun anma gücünde yüklenme durumunda empedans kayıpları.

Reaktif kısa devre gerilimi

(15)

Örnek

Transformator karakteristik değerleri

Anma gücü

Empedans kayıpları   (İmalatcı kataloğundan alınır)

Empedans gerilimi

Tam yükteki  gerilimi bulunacaktır.

1.4 .Transformatorun çıkış gücü

transformatorun anma(nominal )gücü

transformatorun anma(nominal )akımı

verebileceği çıkış gücü

(16)

Transformatorun sekonderindeki güç faktörü  ise , çekilen aktif güç

(17)

ÖRNEK

Yukarıdaki örnekte karakteristikleri verilen transformatorda

Transformatorun verebileceği çıkış gücü

Transformatorun verebileceği aktif güç

1.5. Kısa devre empedansı

Transformator kullanıcıları transformatorun kısa devre empedansını bilmek zorundadır. Kısa devre empedansının bilinmesiyle

- Mevcut ünitelerle paralel işletme

- Gerilim düşümünün sınırlandırılması

- Kısa devre akımının sınırlandırılması ve kısa devre hatalarına karşı koruma sistemi belirlenebilir.

Yüksek değerli kısa devre empedansına sahip transformatorlarda yüksek transformator iç gerilim düşümleri ve kısa devre halinde düşük değerli kısa devre akımları  meydana gelir. Küçük değerli kısa devere empedansına sahip transformatorlarda bunun tersi olur.

Kısa devre empedansının belirlenmesi için aşağıda verilen esaslar göz önünde bulundurulmalıdır.

- Darbeli yüklere haiz sistemlerde kullanılan transformatorlarda dinamik stablite açısından transformatorların iç gerilim düşümlerinin küçük olması istenir.Bu nedenle kısa devre empedansı küçük seçilir.

- Darbesiz yüke haiz devrelerde kısa devre akımını düşük değerde tutmak için transformatorların kısa devre empedansları yüksek seçilir.

- Transformatorların paralel işletme durumlarında paralel bağlama akım darbelerini azaltmak ve kısa devre akımlarını düşük tutmak için kısa devre empedansı büyük olan transformatorlar kullanılır.

ZT kısa devre empedansı genellikle ukr (pu. Veya %) olarak ifade edilir.

(18)

(19)

Bu ifadeler 1-fazlı transformatorlar için geçerlidir.

3-fazlı transformatorlar için

(20)

(21)

Ölçülen kısa devre gerilim değerine dayanarak Z  ohm cinsinden aşağıda verilen formülden hesaplanır.

(22)  1-fazlı transformator için

(23)3-fazlı sistemler için

3-fazlı transformator  için primer taraftan görünen kısa devre empedansı

(24)

3-fazlı transformator  için sekonder taraftan görünen kısa devre empedansı

(25)

24 ve 25 ifadeleri birbiri ile orantılanırsa

(26) ifadesi elde edilir.

Z kısa devre empedansı R aktif ve jX  reaktif bileşenlerden meydana gelir.

PL  transformator anma yükü ile yüklendiğinde yük kayıpları olmak üzere

(27)             ,       (28)

Buna göre  1-fazlı transformator için

(29)

(30)

3-fazlı transformator için

(31)

(32)

ile PL yük kayıpları ve Sr transformator anma gücü arasında basit bir ifade bulunabilir.

(33)

Aşağıda verilen ifadeler 1- fazlı ve 3- fazlı transformatorun her iki tipi için geçerli ifadelerdir.

(34)

(35)

(pu,%) (36)

1.5.  Kısa devre akımı ve kısa devre dayanımı

Transformatorun verebileceği maksimum kısa devre akımı

(37)

Transformatorun izin verilen kısa devre süresi (saniye) (38) amprik ifadesiyle yaklaşık olarak belirlenebilir. İzin verilen kısa devre süresi transformatorun verebileceği transformatorun sekonder terminallerinde meydana gelebilecek maksimum kısa devre akımı esas alınarak imalatcı firma tarafından belirlenir ve transformator plakasında görülebilir. Ancak transformatorda primer tarafta şebeke hat bağlantı empedanslarından dolayı (37) ifadesiyle belirlenen büyüklükten daha düşük maksimum kısa devre akımı meydana gelir.Bu nedenle transformatorun sekonder terminallerinde oluşabilecek maksimum kısa devre akımını belirlemek için enerji alınan yerden bağlantı hatları dahil besleme devresi ile beraber kısa devre akımını hesab etmek gerekir.

Kısa devre akımı asimetrik ve simetrik kısa devre akımının birleşimidir.Asimetrik kısa devre akımının tepe değeri simetrik kısa devre akımının  katıdır.  faktörü ise

oranına bağlıdır.Simetrik kısa devre akımı transformatoru termik olarak zorlarken asimetrik kısa devre akımıda transformatoru mekanik olarak zorlar.

IEC 76-5 göre  faktörleri

DIN VDE 57 532 Part 5 e göre maksimum kısa devre süresi aşağıdaki değerleri aşmayacaktır.

630kVA kadar...........2 saniye

630 kVA -1250 kVA kadar...........3 saniye

1250 kVA -3150 kVA kadar.........4 saniye

3150 kVA- 200 000 kVA ..............5 saniye

2. Transformatorun aşırı yüklenme kapasitesi

2.1.Doğal hava sirkülasyonu ile soğutulan  yağlı transformatorun aşırı yüklenme kapasitesinin DIN-VDE 0536 ya göre tayini.

Verilen temel yük ve soğutma sıcaklığında transformatorun aşırı yüklenme maksimum süresinin belirlenmesi için 24 saat süresinde iki farklı yüklenme halinde abaklar aşağıda verilmiştir.

Şekil 3:Transformatorun K1 ve K2 ve t değerlerini veren abak

Şekil 3 de

K1 Başlangıç yükünün transformator nominal gücüne oranı

K2 İzin verilen aşırı yükün transformatorun nominal yüküne oranı

t    K2 aşırı yüklenme süresi (saat)

Soğutma sıcaklığı 0C

(38)

başlangıç yükü ,  maksimum izin verilen yük,  transformatorun nominal gücü.

Normal şartlar altında ; 1,5 değerini aşmamalıdır.

Örnek 1:

1250 kVA gücünde ONAN soğutmalı transformatorun temel yüklenmesi 750 kVA dır.

200C başlangıç sıcaklığında 4 saat süre ile aşırı yüklenme değeri bulunacaktır.

şekil 12a dan t=4 saat süre için

Aşırı yüklenme

Aşağıdaki tabloda yağ soğutmalı transformatorların izin verilen aşırı yüklenmeleri

DIN 42 500 göre verilmiştir.

Tablo 1

| K2 | İzin verilen aşırı yüklenme süresi (dakika) |
| --- | --- |
|  | Ortalama hava sıcaklığı 10 0C (24 saat ortalaması) K1 =..... 1 0,9 0,8 0,7 0,5 0,25 t(dakika) | Ortalama hava sıcaklığı 20 0C (24 saat ortalaması) K1 =..... 0,9 0,8 0,7 0,5 0,25 t(dakika) | Ortalama hava sıcaklığı 30 0C (24 saat ortalaması) K1 =..... 0,8 0,7 0,5 0,25 t(dakika) | Ortalama hava sıcaklığı 40 0C (24 saat ortalaması) K1 =..... 0,7 0,5 0,25 t(dakika) |
| Transformator DIN 42 500 |
| 1,1 1,2 1,3 1,4 1,5 1,6 1,8 2,0 | Sürekli yüklenme 461 572 625 658 700 729 230 296 333 358 392 417 139 184 211 231 260 282 92 124 145 162 137 206 64 83 105 119 140 158 35 48 59 68 84 98 21 28 35 42 53 63 | 492 605 659 715 750 246 313 350 394 423 149 191 221 256 282 98 131 152 182 204 68 93 110 135 154 50 68 82 103 119 29 39 48 62 75 18 22 27 38 48 | 249 320 383 419 152 199 246 276 101 135 172 198 71 96 126 146 51 70 95 114 39 53 72 89 25 32 44 56 15 18 26 34 | 147 225 263 98 156 187 69 112 139 51 84 105 38 64 81 30 49 64 19 29 40 13 18 24 |

2.2. Kuru tip transformatorların izin verilen aşırı yüklenmeleri aşağıda verilen şekildev görülen eğrilerden belirlenebilir.

a.) 50kVA-315kVA güçleri                                b.) 400kVA-2500kVA güçleri

İzin verilen sıcaklık yükselmesi B sınıfı izolasyon için 80 K, F sınıfı izolasyon için 100K

Şekil 4: Dökme reçine transformatorların izin verilen aşırı yüklenmeleri.

3. Transformatorların Gücünün Belirlenmesi

Güç tayininde iki durum göz önüne alınır.

3.1. Darbesiz yük çekilmesi durumunda Transformatorun gücünün tayini.

Darbesiz yük ; ticarethaneler , şehir şebekeleri , fabrikalar , iş hanları gibi yerlerdeki elektrik tesislerinde göz önüne alınır. Bu gibi yerlerde oluşabilecek yük darbeleri transformatorun  sekonder terminallerinde %5 den fazla gerilim düşümü meydana getirmiyorsa darbesiz yük esasına göre transformator gücü belirlenir.

Bu sistemlerde transformator için güç ihtiyacı belirlenirken kullanım faktörü , eş zamanlık faktörü ve sistemde etkili harmonik üreten cihazlar var ise harmoniklerin şebekeyi yükleme durumu ve gelecekteki yük artışı göz önüne alınır.

kullanım faktörü : Normal işletme şartlarında tesise bağlanacak yükün tüketimi nominal gücünden az olabilir .Zira herhangi bir makinayı tahrik edecek bir elektrik motoru piyasada tahrik edilen makınanın gücüyle aynı olarak bulunmaz ve tahrik edilen makinanın gücünün bir üst standard güçte motor  kullanılırÖrneğin 40kVA elektriksel güçte olan bir elektrik motoru şebekeden 30kVA güç çekebilir veya 15kVA gücünde olan bir takım tezgahı enfazla 8kVA yüklenebilir.Böyle durumlarda şebekeye bağlanan herbir tüketicinin çekebileceği gerçek yükün tahmininde kullanım faktöründen faydalanılır. Kullanım faktörünün her bir tüketici için ayrı ayrı uygulanmalıdır.Bu faktör endüstriyel tesislerde motorlar için 0,75-0,8 arası uygulanabilinirken ,akkor telli lambalarda 1 olmaktadır. Güç prizlerine bağlanacak cihazlar için cihazların yüklenme durumu ayrı ayrı ele alınmalıdır.

eşzamanlık faktörü : Ana dağıtım ve tali dağıtım panaoları gibi her bir yük grupları için ayrı ayrı belirlenir. Bu faktörün tayini her bir devredeki tüketicilerin azami devrede olmalarına bağlı olan tüketim şartlarının ve tesisin detaylı olarak bilinmesini gerektirir. Bu sebeble genel uygulama için hassas değerler verilmesi mümkün olmamakla birlikte rast gele tahmin edilmesi durumunda ; tesisin gerektiği gibi çalışamıyacak derecede düşük değerlerde boyutlandırılmasına veya gereğinden fazla yatırım masraflarına yol açacak şekilde aşırı boyutlandırılmasına sebeb olur.Eş zamanlık faktörü tesisin dizayn safhasında en fazla yüklenebileceği durumu tesbit edilerek uzman  projeci tarafından belirlenmelidir

Harmonik Yüklenmesi

Transformatorlardan akan harmonik akımlardan dolayı sargılardaki kayıpları ve  eddy akımlarından dolayı transformator demir çekirdeğindeki demir kayıplarını arttırılar. Buna ilave olarak gerilim harmonikleri histerizisten dolayı demir kayıplarına neden olurlar. Akımın THD (toplam harmonik distorsiyon) un karesi olarak sargılardaki kayıplar artar.

Transformatorda harmoniklerden dolayı İlave Yüklenmenin tahmin edilmesi.

Transformatorlara bağlı lineer yükler için harmonik bastırıcı  filtre elemanları kullanılmıyorsa transformatorlar sistemde ortaya çıkan harmonikler tarafından ilave olarak yüklenirler ve harmonik yüklenmeler transformator hesabında göz önüne alınmalıdır. Transformatorun ilave yüklenmelerini belirlemek için

- Şehir dağıtım şebekelerinde harmonik distorsiyon seviyesi nisbeten düşük olduğundan %10-15 demir kayıplarında artış göz önüne alınır..

- Aşağıda verilen transformator için azalma faktörünü belirlemek için ilgili eğriden faydalanılır (IEEE 519 Application Guide 1996)

Şekil 5:Transformatora bağlanan lineer yükün toplam yüke  oranına göre transformator azalma faktörü

UTE C15-112 standardı transformator için azalma faktörünü harmonik akımların fonksiyonu olarak aşağıda verilen ifade ile belirlemiştir.

(39)

Temel harmonik

Örnek 2:

Aşağıda verilen yükleme durumunda Kompresör frekens konvertörü ile devreye alınacaktır. Yükleme durumu ve kullanım faktörleriyle eş zamanlık faktörü aşağidaki çizelgede belirtimiştir.

Transfomatordan çekilşecek yük 92 kVA olarak görülmektedir. Ancak lineer olmayan yüklerden dolayı seçilecek transformator bu yüklerin üstünde harmonık akımlar tarafından yüklenecektir

Lineer olmayan yükler  28x0,9+(3,6+1+2)0,9=31,14 kVA

Çekilen toplam güce oranı   şekilden transformator azalma faktörü %30 olarak bulunur.

Transformatorun harmoniklerle birlikte çekeceği yük

Seçilen standard  transformator gücü 160 kVA olacaktır .

Eğer harmonikler göz önüne alınmasaydı transformator standard gücü 100kVA olarak belirlenecek ve transformator   %31 kadar aşırı yüklenecektir.

Şekil 6: Örnekle ilgili yüklenme çizelgesi

Gelecekteki yük artışı:

Transformatorun gücü belirlenirken sistemin gelecekteki genişlemesi ve bu genişlemeye bağlı yük olabileck artışlarının göz önüne alınması gerekir. Bunun için proje yapım safhasında gerekli bilgilerin temin edilmesi ve buna göre toplam gücün  belirlenmesi ve ayrıca ana panoda gerekli güçte yedek çıkış fiderlerinin göz önünde bulundurulması gerekir. Tesisin gelecekteki genişlemesi için herhangi bir bilgi yoksa transformatorun gücü %25 kadar daha fazla alınmalı ve ana dağıtım panosunda bu yükü karşılayacak en az bir adet yedek çıkış fideri bulundurulmalıdır.

Örnek 3:

Yukarıda bulunan toplam güç için gelecekte olabilecek yük artışı  92x(1,25)=115 kVA

Lineer olmayan yüklerin toplam güce oranı    eğriden transformator azalma faktörü %23 olrak belirlenir.

Transformatorun harmoniklerle birlikte çekeceği yük

Seçilen standard  transformator gücü 200 kVA olacaktır .

3.2. Darbeli yük çekilmesi durumunda Transformatorun gücünün tayini.

Büyük güçte elektrik motorlarına direkt yol  verilmesinde şebekeden motor nominal devir hızına erişinceye kadar nominal akımının 6-7 katı kadar şebekeden yol alma akımı çeker . Bu gibi şebekelerde eğer güç besleme sisteminde bulunan enerji hatları ve özellikte transformator çekilen yol alma akımı göz önüne alınmadan seçildiğinde yüksek değerde gerilim çökmelerine ve bunun sonucu olarak sistemde aydınlatma devrelerinde fliker olaylarına ve motor klemenslerine yeterli yol alma momenti sağlayamayacak kadar aşırı düşük gerilim gelmesiyle motorların yol almamasına ve aşırı gerilim düşümleri nedeniyle diğer elektrik cihazlarının devre dışı olmasına kısaca sistemin dinamik stablitesinin bozulmasına neden olunur. Dinamik stablitenin bozulmaması için darbeli yük durumlarında transformator ana dağıtım panosunun ana baralarında gerilim düşümünün %10 dan fazla olmaması istenir.

Yukardaki kriterler göz önüne alındığında aşağıdaki kabullere göre darbeli yük durumlarında transformator gücü tayin edilir.

- Enerjinin temin edildiği 154 /35 kV indirici merkezdeki ana indirici transformatorun yüklenme durumunun uygun olması ve darbeli yük çekimi sırasında aşırı yüklenmeye neden olmaması gerekir. Bundan dolayı projelendirme safhasında mutlaka enerji dağıtım idaresiyle yüklenme durumu hakkında bilgilendirme yapılmalı ve bilgi alınmalı ve gerekli değişikliklere gidilmelidir.Eğer gerekli mutabakat sağlanırsa Motorun yol alma sırasında darbeyi azaltmak için yol vermeyi devreye gerekli güçte şönt kapasitor bağlayarak sağlamalıdır.(Söz konusu sistem ETMD dergisi Ekim 2004 sayısında Elektrik Motorlu Tahrik Sistemlerinin Boyutlandırılması yazısında açıklanmıştır.) Her ne kadar  indirici transformator sekonder gerilimi sabit tutmak için yükte otomatik kademe değiştirici ile donatılmış isede aşırı yüklenme durumunda sekonder gerilim artık sabit tutulamaz.

- İndirici Merkezle Transformator arasında Uygun kesitte Enerji nakil hattı veya kablo hattı çekilmelidir. Darbeli yük çekimi sırasında Enerji nakil hattı ile transformatordaki toplam gerilim düşümü transformator sekonder terminallerinde %10 değerini aşmamalıdır. Bu ise %10 gerilim düşümünün ne kadarlık kısmının enerji nakil hattında ne kadarlık kısmının transformatorda olacağı sorusunu ortaya çıkarır. Bu ise optimum maliyeti verecek ekonomik denge problemidir. Darbeli yük çekme durumunda kullanılan orta gerilim seviyesinde kullanılabilecek azami  iletken kesitinde  hat üzerindeki gerilim düşümünün %10 değerinin  üstüne çıkması ile sonuçlanan yük ve hat uzunluğu durumlarında artık YG/OG  indirici merkezin; tesisin yakınlarına yapılması gereğini ortaya çıkarır.

- Transformatorun gücü  (11) İfadesinden hareketle bulunur.  transformatorun sekonderinden çekilen toplam yük  transformator için gereken güç olmak üzere  için düzenlenirse

(40) ifadesiyle elde edilir.

transformatorun empedans gerilimi (nisbi kısa devre gerilimi) (%)

Örnek 4:

Şekil 7:

Şekilde 7 de  görülen sistemde TR2 , sekonderindeki 31.5kV gerilimi sabit tutmak için yükte kademe değiştiriciye haiz TR1 indirici transformatorla  3x3/0 PIGEON hatla bağlantısı yapılmıştır. Şekildeki yükleme durumunda motora direkt yol verildiğinde  6,3 kV barada gerilim düşümünün %10 u aşmaması için gerekli transformator gücü bulunacaktır.

Motora yol verildiğinde

Motorun yol alma da çektiği güç

SL2=850 kVA  yükün  olduğundan

SL1=3,2MVA yüke ait güç faktörüolduğundan

Yol verme sırasında Enerji nakil hattından çekilen yük

Toplam yükün faz kayma açısı

Güç faktörü ise

Enerji Nakil Hattındaki gerilim düşümü

% olarak gerilim düşümü

olacaktır.

TR2 transformatoru sekonder baralarında en fazla %10 gerilim düşümüne izin verildiğinden  transformatorda izin verilen gerilim düşümü

olmalıdır.

TR2 transformatorunun yol verme sırasındaki yükü

Transformator gücü   ifadesi yardımıyla

alındığında gereken transformator gücü

Standard güç olarak 10 MVA seçilir.

alındığında gereken transformator gücü

Standard güç olarak 6,3 MVA seçilir.

4. Tansformatorların Paralel Çalıştırılmaları Halinde Yük Dağılımı

Paralel çalışan transformatorlar aynı gerilim çevirme oranına sahip fakat farklı kısa devre empedansına sahip ise transformatorlar arasındaki yük dağılımı aşağıdaki ifadeye göre belirlenir.

(41)

transformatorunun üzerine aldığı yük

transformatorunun nominal gücü

transformatorunun kısa devre empedansı

n adet paralel çalışan transformatorlarda en küçük kısa devre empedansı

Örnek 4:   3-adet transformator paralel çalışacaktır.

1. Transformator. Nominal gücü 800 kVA ,kısa devre empedansı %4,4

2. Transformator. Nominal gücü 500 kVA ,kısa devre empedansı %4,8

3. Transformator. Nominal gücü 315 kVA , kısa devre empedansı %4,0

1. Transformatorun üzerine alabileceği maksimum yük

2. Transformatorun üzerine alabileceği maksimum yük

3. Transformatorun üzerine alabileceği maksimum yük

3-adet transformator paralel işletmede azami olarak toplam

yüklenebilir.

KAYNAKLAR

Use and Maintenance of ELVIM Oil immersed

Distribution Transformers   Groupe Schneider

Harmonic detection and Filtering  Groupe Schneider

Transformers   Siemens Power Engineering Guide

Electric Installation Handbook Volume1   Siemens

Electrical Engineering Handbook  Siemens

Switchgear Manual  ABB

Distribution Transformer Handbook  ABB